案例说明

PLC与采集模块连接，需要编写通信程序来读模块数据，而本案例不需要在PLC里写通信程序。

本案例采用台达触摸屏连接采集模块，除可以在触摸屏上显示采集数据外，触摸屏还可以把数据转发给与之连接的PLC。

在Clock宏写如下命令：

BMOV(({Link1}1@D1000), ({Modbus}1@W40001), 16)

其中：{Link1}是与屏的com1相连的PLC；

{Modbus}是与屏的com2相连的模块；

功能：读取{Modbus}的1号站，#0开始的16个寄存器，传送到PLC的D1000开始的16个寄存器。

若有多个模块，参考以上方法增加命令即可。