S7-300透过CP340做Modbus-RTU说明

- 概述

使用西门子S7-300做Modbus-RTU主站有两种方法，一种是用CP341+Modbus协议库，另一种是自行编写。由于协议库比较贵，所以这里自行编写通信程序，硬件需要CP 340-RS422/485通信扩展模块支持。程序采样查表法快速计算CRC，并与本公司的采集模块、温控模块通信为例子，已通过了测试，运行稳定，本程序免费提供给用户参考。

2.硬件组态

本例CP340组态地址为256，若有不同请在FB30、FB31里修改。

CP340设置：

3.软件说明

3.1 FC30

CRC校验程序，对给定DB块的数据串（BYTE类型）进行CRC校验。

DB_Num：给定DB数据块号。

LEN: 数据长度，从DBB0开始的字节数。

CRC: 返回的校验值16位字。

CRC_H: 返回的校验值高字节。

CRC_L: 返回的校验值低字节。

3.2 FC31

用于CRC初始化计算，自动生成CRC运算所需要的256个字的余数表，余数放在DB130数据块里，开机启动时调用1次，建议放在OB100块里。

3.3 FC32

生成写模块参数#10~#65所需要的数据帧。

STATION_NUM: 给定采集模块的站号。

DB_Num：给定该模块使用的DB数据块号。

3.4 FC34

生成写模块参数#370~#393所需要的数据帧。

STATION_NUM: 给定采集模块的站号。

DB_Num：给定该模块使用的DB数据块号。

3.5 FC35

检查DB是否有整定命令，并生成写模块参数整定参数所需要的数据帧。

STATION_NUM: 给定采集模块的站号。

DB_Num：给定该模块使用的DB数据块号。

DO：==1写整定参数，==0不需要写整定参数

3.6 FC36

从接收缓存区提取模块参数#0~#65。

DB_Num：给定该模块使用的DB数据块号。

3.7 FC37

从接收缓存区提取模块参数#393~#401。

DB_Num：给定该模块使用的DB数据块号。

3.8 FB30

用于读取16通道温度采集模块BD4340的数据。

每个BD4340_RED单独需要1个背景数据。

STATION_NUM: 给定采集模块的站号。

DB_NUM: 给定数据块号，数据块内地址从0开始连续16个，INT类型，分别对应模块的16个通道。

REQ: 读取请求。1个扫描脉冲，启动通信，任一时刻最多只能有1个块有效。

RST: 复位。任何时刻1个扫描脉冲就会把此功能块恢复到初始化状态。

BUSY: 忙。功能块通信时==1，完成==0。

DONE：完成。通信完成==1，保持1个扫描周期。

ERROR: 通信错误。通信完成，但有错误==1，保持1个扫描周期。

STATUS: 状态字。==0无错误，其它为通信出错的状态机号。

3.9 FB31

用于与8路温度控制模块BD4523的操作通信。

每个BD4523单独需要1个背景数据。

STATION_NUM: 给定采集模块的站号。

DB_NUM: 给定数据块号，数据块内地址分配情况请看数据块DB85里的说明。

REQ: 读取请求。1个扫描脉冲，启动通信，任一时刻最多只能有1个块有效。

RST: 复位。任何时刻1个扫描脉冲就会把此功能块恢复到初始化状态。

BUSY: 忙。功能块通信时==1，完成==0。

DONE：完成。通信完成==1，保持1个扫描周期。

ERROR: 通信错误。通信完成，但有错误==1，保持1个扫描周期。

STATUS: 状态字。==0无错误，其它为通信出错的状态机号。

4 使用方法

功能块的使用方法在FC33里做了演示。

使用DB80~DB83作4个BD4340数据缓冲。

使用DB85、DB86作2个BD4523数据缓冲。

并用威纶通人机界面连接监控测试。

5 注意事项

本例使用的CPU 358-2DP（6ES7 315-2AF03-0AB0），因版本问题，与CP340读写操作，它不支持FB2、FB3，而支持FB102、FB103，因此新版CPU需在FB30里把FB102、FB103改为FB2、FB3 ，修改后请充分测试。