台达触摸屏MODBUS通信说明

1、通信设置：

菜单->选项->设定通信参数:

如上图设置，选COM2做MODBUS通信，通信延迟时间10ms，则每完成1次通信，将等待10ms再做下一条通信 (即通信间隔) 。

点确定完成通信设置。

2、Modbus设备地址的含义

在触摸屏里设置的Modbus地址含义：

00001~09999表示的是可读可写的位、

10001~19999表示的是只读的位、

30001~39999表示的是只读的数据寄存器、

40001~39999表示的是可读可写的数据寄存器。

3、使用一个串口连接多个模块时

在使用1个串口连接多个从模块时，则不同的模块通过其站号来区分。

比如：如果我要操作1号站和2号站的01这个存储器地址，

则存储器地址设为：{BDs}1@40001 和  {BDs}2@40001这两个元件即可。

其中：BDs为前面建立的连接名称，1、2就是站号，40001就是存储器地址。

在宏里也可以。

4、BD4523多路温控模块显示温度、设定温度例子

- 用数值显示元件显示温度：

上图为1号站第1个地址设置方法，（也就是1号站第1路的实际温度）；

按确定即可。

- 用数值输入元件设定模块温度：

上图地址为1号站第1路的设定温度。

按确定即可。

其它地址以此类推。

5、转发数据给PLC例子

台达触摸屏读模块数据，转发给台达PLC例子。

假设： 串口1连plc,

串口2连温控模块BD4523，BD4523站号：2

目的： 把8路实际温度数据传给PLC的D100开始的8个寄存器。

方法如下：

菜单->选项->clock宏：

说明：读温控模块 1号站 #0开始的8个字，并发到PLC的D100开始的寄存器。

其中：

{Link1}1@D100      PLC 的D100

{BDs}              前面定义的连接，即MDOBUS总线的模块；

1@                 1号站的；

W40001             保存寄存器区的第1个16位有符号字；