C1PH自由协议作Modbus-RTU主站

用OMRON 的PLC CP1H的内置RS85通讯板进行MODBUS-RTU通讯主站，采用内置的简易主站工作方式是比较方便的，但当从站多一点，处理速度就很慢，为提高通讯处理速度，这里采用自由协议。

一、系统组成

连接多个多路温控模块

- 系统设定

  - CP1H设定：在编程软件中设置。Port2为“RS232”功能,

通信波特率 19200，8，1，N

  - 内置通信板设置：

CP1W-CIF11通信板的 DIP开关设定：

1=ON(终端电阻)

2，3=ON(RS485方式)

4＝OFF，

5=ON(接收有RS控制)，

6=ON(发送有RS控制)。

通信板与模块连线：

RDA- -------模块的Data-

RDB+ ------模块的Data+

|  | Pin No. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | ON | Yes | Terminal resistor |
|  |  | OFF | No |  |
|  | 2 | ON | 2 wires( RS485) | have to set same setting of No2 and No3 |
|  |  | OFF | 4 wires( RS422) |  |
|  | 3 | ON | 2 wires( RS485) |  |
|  |  | OFF | 4 wires( RS422) |  |
|  | 4 | － | － |  |
|  | 5 | ON | RD:RS controll | “ No echo back settinng ” also No5= On. |
|  |  | OFF | RD:No RS controll （Always possible to resive ） |  |
|  | 6 | ON | SD:RS control | For 4 wire(RS422) 1:N conection, N side unit set NO.6 = ON. For 2 wire(RS485), set No.6=ON. |
|  |  | OFF | SD:No Rs controll （ Always possible to send ） |  |