## 触摸屏侧
温控数据存放在触摸屏位置分配表
BD4523/13站号 | 1 | （范围：1~11） |  |  |  | 改变黄格值，存放位置自动生成。
从LW2000开始 | 1通道(LW) | 2通道(LW) | 3通道(LW) | 4通道(LW) | 5通道(LW) | 6通道(LW) | 7通道(LW) | 8通道(LW) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 只读 | 0.1°
报警状态 | 2008 | [7 empty] | 只读 |  | 高8位为AL2，低8位为AL1
整定、故障状态 | 2009 | [7 empty] | 只读 |  | 高8位为自整定状态，低8位为故障状态
给定温度（SV） | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 读写 | 0.1°
功能选择（FUN） | 2018 | 2024 | 2030 | 2036 | 2042 | 2048 | 2054 | 2060 | 读写
比例带（P） | 2019 | 2025 | 2031 | 2037 | 2043 | 2049 | 2055 | 2061 | 读写 | 0.1°
积分时间（I） | 2020 | 2026 | 2032 | 2038 | 2044 | 2050 | 2056 | 2062 | 读写 | 0.1S
微分时间（D） | 2021 | 2027 | 2033 | 2039 | 2045 | 2051 | 2057 | 2063 | 读写 | 0.1S
报警1设值（AL1） | 2022 | 2028 | 2034 | 2040 | 2046 | 2052 | 2058 | 2064 | 读写 | 0.1°
报警2设值（AL2） | 2023 | 2029 | 2035 | 2041 | 2047 | 2053 | 2059 | 2065 | 读写 | 0.1°
整定命令 | 2066 | [9 empty] | 位0~7对应1~8通道，置1启动/关闭整定,发送后自动清零
通信故障状态 | LB |  |  |  | 1000
其它已占用地址 | LW | 2070 | 至 | LW | 2139 |  |  |  | 只读 |  | 不要对这些地址写操作

## PLC侧
温控数据存放在PLC位置分配表
BD4523/13站号 | 1 | （范围：1~11） |  |  |  | 改变黄格值，存放位置自动生成。
从D1000开始 | 1通道(D) | 2通道(D) | 3通道(D) | 4通道(D) | 5通道(D) | 6通道(D) | 7通道(D) | 8通道(D) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 只读 | 0.1°
报警状态 | 1008 | [7 empty] | 只读 |  | 高8位为AL2，低8位为AL1
整定、故障状态 | 1009 | [7 empty] | 只读 |  | 高8位为自整定状态，低8位为故障状态