## 模块参数分配表
FATEK与BD4523通信地址使用说明
永宏PLC在R寄存器区提供300个字连续的变量与1个BD4523模块进行通信处理，其中前100个字用于给用户操作（参数分配如下表）。后200个字已被子程序占用；用户不可以对这些被占用的数据进行操作，以免产生冲突。
参数分配表： 改变第一个变量地址（黄格），其它变量地址自动改变。调用时把首地址的指针传递给子程序。
| 1通道(R) | 2通道(R) | 3通道(R) | 4通道(R) | 5通道(R) | 6通道(R) | 7通道(R) | 8通道(R) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 只读 | 0.1°
报警状态 | 2008 | [7 empty] | 只读 |  | 高8位为AL2，低8位为AL1
故障状态 | 2009 | [7 empty] | 只读 |  | 高8位为自整定状态，低8位为故障状态
给定温度（SV） | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 读写 | 0.1°
功能选择（FUN） | 2018 | 2024 | 2030 | 2036 | 2042 | 2048 | 2054 | 2060 | 读写
比例带（P） | 2019 | 2025 | 2031 | 2037 | 2043 | 2049 | 2055 | 2061 | 读写 | 0.1°
积分时间（I） | 2020 | 2026 | 2032 | 2038 | 2044 | 2050 | 2056 | 2062 | 读写 | 0.1S
微分时间（D） | 2021 | 2027 | 2033 | 2039 | 2045 | 2051 | 2057 | 2063 | 读写 | 0.1S
报警1设值（AL1） | 2022 | 2028 | 2034 | 2040 | 2046 | 2052 | 2058 | 2064 | 读写 | 0.1°
报警2设值（AL2） | 2023 | 2029 | 2035 | 2041 | 2047 | 2053 | 2059 | 2065 | 读写 | 0.1°
整定启动 | M310 | M312 | M314 | M316 | M318 | M320 | M322 | M324 |  |  | 置ON启动整定，发送完自动复0
整定中止 | M311 | M313 | M315 | M317 | M319 | M321 | M323 | M325 |  |  | 置ON中止整定，发送完自动复0
模块整定完成自动修改PID参数；
若中止则不会改变PID参数
参数说明请参考《多回路温控模块使用手册》