## PLC资源分配
PLC寄存器分配
BD4523站号 | 1 |  | 改变黄格值，存放位置自动生成。 | [5 empty] | 数据从D9000开始,站号1~50
从D8500开始 | 1通道(D) | 2通道(D) | 3通道(D) | 4通道(D) | 5通道(D) | 6通道(D) | 7通道(D) | 8通道(D) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 9000 | 9001 | 9002 | 9003 | 9004 | 9005 | 9006 | 9007 | 只读 | 0.1°
报警状态 | 9008 | [7 empty] | 只读 |  | 高8位为AL2，低8位为AL1
整定、故障状态 | 9009 | [7 empty] | 只读 |  | 高8位为自整定状态，低8位为故障状态
给定温度（SV） | 9010 | 9011 | 9012 | 9013 | 9014 | 9015 | 9016 | 9017 | 读写 | 0.1° |  | 数据修改后自动写入模块
功能选择（FUN） | 9018 | 9024 | 9030 | 9036 | 9042 | 9048 | 9054 | 9060 | 读写 |  | 为-1时：启动温控、0时：关闭温控
比例带（P） | 9019 | 9025 | 9031 | 9037 | 9043 | 9049 | 9055 | 9061 | 读写 | 0.1°
积分时间（I） | 9020 | 9026 | 9032 | 9038 | 9044 | 9050 | 9056 | 9062 | 读写 | 0.1S
微分时间（D） | 9021 | 9027 | 9033 | 9039 | 9045 | 9051 | 9057 | 9063 | 读写 | 0.1S
报警1（AL1） | 9022 | 9028 | 9034 | 9040 | 9046 | 9052 | 9058 | 9064 | 读写 | 0.1°
报警2（AL2） | 9023 | 9029 | 9035 | 9041 | 9047 | 9053 | 9059 | 9065 | 读写 | 0.1°
手动输出 | 9066 | 9067 | 9068 | 9069 | 9070 | 9071 | 9072 | 9073 | 读写 | 0.1%
输出上限 | 9074 | 9075 | 9076 | 9077 | 9078 | 9079 | 9080 | 9081 | 读写 | 0.1%
输出下限 | 9082 | 9083 | 9084 | 9085 | 9086 | 9087 | 9088 | 9089 | 读写 | 0.1%
输出量 | 9090 | 9091 | 9092 | 9093 | 9094 | 9095 | 9096 | 9097 | 只读 | 0.1% | 不使用
整定命令 | 9098 | [9 empty] | 位0~7对应1~8通道，置1启动整定；位8~5对应1~8通道，置1中止整定；发送后均自动清零
通信故障计数 | 9099
其它已占用地址 | D | 9100 | 至 | D | 9199 |  |  |  | 只读 |  | 不要对这些地址写操作