## 参数分配
BD4523，寄存器使用说明
信捷PLC在D区提供200个字连续的变量与1个BD4523模块进行通信处理，参数分配如下表。
站号 | 1 | 站号范围：1~4，分配的D寄存器从D2100开始，改变站号，D寄存器自动分配
| 1通道(D) | 2通道(D) | 3通道(D) | 4通道(D) | 5通道(D) | 6通道(D) | 7通道(D) | 8通道(D) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 只读 | 0.1°
报警状态 | 2108 | [7 empty] | 只读 |  | 高8位为AL2，低8位为AL1，每个位对应1个通道，ON:报警1动作，OFF:报警1无动作
故障状态 | 2109 | [7 empty] | 只读 |  | 高8位为自整定状态，低8位为故障状态，每个位对应1个通道
给定温度（SV） | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 读写 | 0.1° | 可读写参数：PLC周期读模块；若改变,则自动写入模块
功能选择（FUN） | 2118 | 2124 | 2130 | 2136 | 2142 | 2148 | 2154 | 2160 | 读写
比例带（P） | 2119 | 2125 | 2131 | 2137 | 2143 | 2149 | 2155 | 2161 | 读写 | 0.1°
积分时间（I） | 2120 | 2126 | 2132 | 2138 | 2144 | 2150 | 2156 | 2162 | 读写 | 0.1S
微分时间（D） | 2121 | 2127 | 2133 | 2139 | 2145 | 2151 | 2157 | 2163 | 读写 | 0.1S
报警1设值（AL1） | 2122 | 2128 | 2134 | 2140 | 2146 | 2152 | 2158 | 2164 | 读写 | 0.1°
报警2设值（AL2） | 2123 | 2129 | 2135 | 2141 | 2147 | 2153 | 2159 | 2165 | 读写 | 0.1°
过程值偏置（Pb） | 2166 | 2167 | 2168 | 2169 | 2170 | 2171 | 2172 | 2173 | 读写 | 0.1°
通信计数器 | 2174 | [9 empty] | 用于监视通信是否正常
通信故障计数器 | 2175 | [9 empty] | 通信故障时递增1，正常时清除，用于报警
读Pb标记 | 2176 | [9 empty] | 设为0会触发读各个通道的Pb值，成功读取后设为1
其它已占用地址 | D | 2177 | 至 | D | 2299 |  |  |  | 只读 |  | 不要对这些地址写操作