## 模块参数分配表
S7-200PLC与BD4523通信子程序地址使用说明
S7-200PLC提供600个字节连续的V变量与1个BD4523模块进行通信处理，其中前200个字节用于给用户操作（参数分配如下表）。后400个字节已被子程序BD4523_P占用；另外，还有40个字节的V变量也被占用（见下页），用户不可以对这些被占用的V数据进行操作，以免产生冲突。
参数分配表： 改变第一个变量地址（黄格），其它变量地址自动改变。调用时把头地址的指针传递给子程序。
| 1通道(VW) | 2通道(VW) | 3通道(VW) | 4通道(VW) | 5通道(VW) | 6通道(VW) | 7通道(VW) | 8通道(VW) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 3000 | 3002 | 3004 | 3006 | 3008 | 3010 | 3012 | 3014 | 只读 | 0.1°
报警状态 | 3016 | [7 empty] | 只读 |  | 高8位为AL2，低8位为AL1
故障状态 | 3018 | [7 empty] | 只读 |  | 高8位为自整定状态，低8位为故障状态
给定温度（SV） | 3020 | 3022 | 3024 | 3026 | 3028 | 3030 | 3032 | 3034 | 读写 | 0.1°
功能选择（FUN） | 3036 | 3048 | 3060 | 3072 | 3084 | 3096 | 3108 | 3120 | 读写
比例带（P） | 3038 | 3050 | 3062 | 3074 | 3086 | 3098 | 3110 | 3122 | 读写 | 0.1°
积分时间（I） | 3040 | 3052 | 3064 | 3076 | 3088 | 3100 | 3112 | 3124 | 读写 | 0.1S
微分时间（D） | 3042 | 3054 | 3066 | 3078 | 3090 | 3102 | 3114 | 3126 | 读写 | 0.1S
报警1设值（AL1） | 3044 | 3056 | 3068 | 3080 | 3092 | 3104 | 3116 | 3128 | 读写 | 0.1°
报警2设值（AL2） | 3046 | 3058 | 3070 | 3082 | 3094 | 3106 | 3118 | 3130 | 读写 | 0.1°
手动输出控制值 | 3132 | 3134 | 3136 | 3138 | 3140 | 3142 | 3144 | 3146 | 读写 | 0.1%
加热侧限位 | 3148 | 3150 | 3152 | 3154 | 3156 | 3158 | 3160 | 3162 | 读写 | 1%
冷却侧限位 | 3164 | 3166 | 3168 | 3170 | 3172 | 3174 | 3176 | 3178 | 读写
输出控制值 | 3180 | 3182 | 3184 | 3186 | 3188 | 3190 | 3192 | 3194 | 只读
整定命令 | VB |  |  |  | 3197 | [5 empty] | 某位置1启动或终止相应通道的整定，通信完成后自动清零
其它已占用地址 | VW | 3400 | 至 | VW | 3598 |  |  |  | 只读 |  | 不要对这些地址写操作
注：站号1 VW3000~VW3598、站号2 VW3600~VW4198、站号3 VW4200~VW4798、站号4 VW4800~VW5398、站号5 VW5400~VW5998、站号6 VW6000~VW6598

## 子程序占用的全局变量表
以下全局变量被子程序占用，用户可以通过修改第一个地址，来改变占用不同的地址，再把新的地址填入PLC程序的BD4523符号表里。
变量名 | 变量地址 |  |  | 说明
2570
2571
Pointer | VD | 2572 |  | BD4523参数开始地址
StateMachine | VB | 2576 |  | 状态机
ErrorCode | VB | 2577 |  | 错误码
Pointer1 | VD | 2578
Pointer2 | VD | 2582
Pointer3 | VD | 2586
Timer1 | VB | 2590 |  | 计时器1
Timer2 | VB | 2592 |  | 计时器2
CTRB1 | VB | 2594 |  | 控制字节1
Ctr0 | V | 2594 | .0
Ctr1 | V | 2594 | .1
Ctr2 | V | 2594 | .2
Ctr3 | V | 2594 | .3
Ctr4 | V | 2594 | .4
Ctr5 | V | 2594 | .5
Ctr6 | V | 2594 | .6
Ctr7 | V | 2594 | .7
CTRB2 | VB | 2595 |  | 控制字节2
Ctr8 | V | 2595 | .0
Ctr9 | V | 2595 | .1
Ctr10 | V | 2595 | .2
Ctr11 | V | 2595 | .3
Ctr12 | V | 2595 | .4
Ctr13 | V | 2595 | .5
Ctr14 | V | 2595 | .6
Ctr15 | V | 2595 | .7
ADRR | VD | 2596 |  | 占用
TUNE | VW | 2600 |  | 占用
Pointer4 | VD | 2602
Pointer5 | VD | 2606
PtrOUTc | VD | 2610