## 模块参数分配表
S7-200PLC与BD4523通信子程序地址使用说明
BD4523站号： | 1 | 范围：1~2，每个站需要400个字节
| 1通道(VW) | 2通道(VW) | 3通道(VW) | 4通道(VW) | 5通道(VW) | 6通道(VW) | 7通道(VW) | 8通道(VW) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 3000 | 3002 | 3004 | 3006 | 3008 | 3010 | 3012 | 3014 | 只读 | 0.1°
AL2报警状态 | 3016 | [7 empty] | 只读 | VB
AL1报警状态 | 3017 | [7 empty] | 只读 | VB
整定状态 | 3018 | [7 empty] | 只读 | VB
故障状态 | 3019 | [7 empty] | 只读 | VB
给定温度（SV） | 3020 | 3022 | 3024 | 3026 | 3028 | 3030 | 3032 | 3034 | 读写 | 0.1°
功能选择（FUN） | 3036 | 3048 | 3060 | 3072 | 3084 | 3096 | 3108 | 3120 | 读写
比例带（P） | 3038 | 3050 | 3062 | 3074 | 3086 | 3098 | 3110 | 3122 | 读写 | 0.1°
积分时间（I） | 3040 | 3052 | 3064 | 3076 | 3088 | 3100 | 3112 | 3124 | 读写 | 0.1S
微分时间（D） | 3042 | 3054 | 3066 | 3078 | 3090 | 3102 | 3114 | 3126 | 读写 | 0.1S
报警1设值（AL1） | 3044 | 3056 | 3068 | 3080 | 3092 | 3104 | 3116 | 3128 | 读写 | 0.1°
报警2设值（AL2） | 3046 | 3058 | 3070 | 3082 | 3094 | 3106 | 3118 | 3130 | 读写 | 0.1°
偏置（Pb） | 3132 | 3134 | 3136 | 3138 | 3140 | 3142 | 3144 | 3146 | 读写 | 0.1°
手动输出控制值 | 3148 | 3150 | 3152 | 3154 | 3156 | 3158 | 3160 | 3162 | 读写 | 0.1%
加热侧限位 | 3164 | 3166 | 3168 | 3170 | 3172 | 3174 | 3176 | 3178 | 读写 | 1%
冷却侧限位 | 3180 | 3182 | 3184 | 3186 | 3188 | 3190 | 3192 | 3194 | 读写
输出控制值 | 3196 | 3198 | 3200 | 3202 | 3204 | 3206 | 3208 | 3210 | 只读
启动整定 | 3212 | [8 empty] | VB | 某位置1启动对应通道的整定，通信完成后自动清零，8位对应8个通道
终止整定 | 3213 | [8 empty] | VB | 某位置1终止对应通道的整定，通信完成后自动清零，8位对应8个通道
通信计数器 | 3214 | [8 empty] | VB | 每误差1次通信，累加1
通信故障计数 | 3215 | [8 empty] | VB | 若通信有故障，累加1，正常清0
读pb标记 | 3216 | [9 empty] | 上电清0
其它已占用地址 | VW | 3217 | 至 | VW | 3398 |  |  |  | 只读 |  | 不要对这些地址写操作
BD4102E 站号：无 （20字节）
| 1通道(VW) | 2通道(VW) | 3通道(VW) | 4通道(VW) | 5通道(VW) | 6通道(VW) | 7通道(VW) | 8通道(VW) | 属性 | 单位 | 说明
模拟输出值 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | VW读写 |  | 范围：0~10000
通信计数器 | 16 | [7 empty] | VB读写 |  | 每完成1次通信加1
通信故障计数器 | 17 | [7 empty] | VB读写 |  | 通信故障时+1，正常时清0
BD4241E站号： | 3 | 范围：3 |  |  | 每个站需要40字节
| 1通道(VW) | 2通道(VW) | 3通道(VW) | 4通道(VW) | 5通道(VW) | 6通道(VW) | 7通道(VW) | 8通道(VW) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度值PV1~8 | 3820 | 3822 | 3824 | 3826 | 3828 | 3830 | 3832 | 3834 | VW读写
实际温度值PV9~16 | 3836 | 3838 | 3840 | 3842 | 3844 | 3846 | 3848 | 3850 | VW读写 |  | （8通道这些数据无效）
通信计数器 | 3852 | [7 empty] | VB读写 |  | 每完成1次通信加1
通信故障计数器 | 3853 | [7 empty] | VB读写 |  | 通信故障时+1，正常时清0

## 子程序占用的全局变量表
以下全局变量被子程序占用，用户可以通过修改第一个地址，来改变占用不同的地址，再把新的地址填入PLC程序的BD4523符号表里。
变量名 | 变量地址 |  | 说明
2570
2571
Pointer | VD | 2572 | BD4523参数开始地址
StateMachine | VB | 2576 | 状态机
ErrorCode | VB | 2577 | 错误码
至
| VB | 2600