## 模块参数分配表
三菱PLC与BD4523通信地址使用说明
三菱PLC提供300个字连续的D变量与1个BD4523模块进行通信处理，其中前100个字用于给用户操作（参数分配如下表）。后200个字已被子程序占用；另外，还有约400个的D变量也被子程序占用（见下页），用户不可以对这些被占用的数据进行操作，以免产生冲突。
参数分配表： 改变第一个变量地址（黄格），其它变量地址自动改变。调用时把首地址的指针传递给子程序。
| 1通道(D) | 2通道(D) | 3通道(D) | 4通道(D) | 5通道(D) | 6通道(D) | 7通道(D) | 8通道(D) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 只读 | 0.1°
报警状态 | 2008 | [7 empty] | 只读 |  | 高8位为AL2，低8位为AL1
故障状态 | 2009 | [7 empty] | 只读 |  | 高8位为自整定状态，低8位为故障状态
给定温度（SV） | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 读写 | 0.1°
功能选择（FUN） | 2018 | 2024 | 2030 | 2036 | 2042 | 2048 | 2054 | 2060 | 读写
比例带（P） | 2019 | 2025 | 2031 | 2037 | 2043 | 2049 | 2055 | 2061 | 读写 | 0.1°
积分时间（I） | 2020 | 2026 | 2032 | 2038 | 2044 | 2050 | 2056 | 2062 | 读写 | 0.1S
微分时间（D） | 2021 | 2027 | 2033 | 2039 | 2045 | 2051 | 2057 | 2063 | 读写 | 0.1S
报警1设值（AL1） | 2022 | 2028 | 2034 | 2040 | 2046 | 2052 | 2058 | 2064 | 读写 | 0.1°
报警2设值（AL2） | 2023 | 2029 | 2035 | 2041 | 2047 | 2053 | 2059 | 2065 | 读写 | 0.1°
手动输出控制值 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 读写 | 0.1%
加热侧限位 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 读写 | 1%
冷却侧限位 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 读写
输出控制值 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 只读
温度偏置补偿值 | D450 | D451 | D452 | D453 | D454 | D455 | D456 | D457 |  |  | PLC 设为保存型
整定命令 | D450: D; D454: 2099 |  |  | 位0~7对应1~8通道，置1启动/关闭整定,发送后自动清零
其它已占用地址 | D | 2200 | 至 | D | 2299 |  |  |  | 只读 |  | 不要对这些地址写操作

## 子程序说明
子程序说明
子程序 | 功能 | 占用软元件 | 参数名称 | 说明 | 性质
P61 | 初始化 | D1700—D1955 | CRC余数表 | 初始化通信参数、生成CRC余数表 | 输出
P62 | 通信处理 | D1650 | 模块站号 | 调用前需要设置模块站号、存放模块数据的开始地址 | 输入
|  | D1651 | 数据开始地址 |  | 输入
|  | M201 | 工作状态 | =1完成 、=0忙 | 输出
|  | D1652 | 错误码 | =0无错误、=1通信超时、=2CRC校验错误 | 输出
|  | D1640-D1649 | 缓存
M202-M209
S200-S215
P64 | 检查数据变化 | D1624、D1625 | 数据源地址 |  | 输入
|  | D1626 | 字数 |  | 输入
|  | D1627 | 数据变化 | >0数据不同、=0数据一致 | 输出
P65 | 读实际温度、报警状态、常用参数通信消息准备 | D1610 | 站号 | 生成读模块温度、状态、常用参数（#0~#65）通信消息 | 输入
P68 | 读手动输出值、输出限制、输出值通信消息准备 | D1612 | 站号 | 生成读手动输出值、输出限制、输出值（#370~#401）通信消息 | 输入
P69 | 写温度、常用参数准备 | D1614 | 站号 | 生成写温度、常用参数（#10~#65）通信消息 | 输入
|  | D1615 | 参数地址 |  | 输入
P70 | 写手动输出、输出限位准备 | D1616 | 站号 | 生成写手动输出、输出限位（#370~#393）通信消息 | 输入
|  | D1617 | 参数地址 |  | 输入
P66 | 用户数据->发送区 | D1600 | 源地址 | 源地址是BD4523的数据（16位字） | 输入
|  | D1601 | 目标地址 | 目标地址是通信消息中，存放要发送的字节
|  | D1602 | 字数 | 数据长度
P67 | 接收数据->用户区 | D1605 | 源地址 | 源地址是通信接收回来的数据位置（以字节为单位） | 输入
|  | D1606 | 目标地址 | 目标地址是存放接收回来的数据（以16位字为单位）
|  | D1607 | 字数 | 数据长度
P60 | CRC校验码计算 | D1634 | 数据长度 | 数据长度，（字节数） | 输入
|  | D1635 | 数据地址 | 数据开始地址
|  | D1636 | CRC高位字节 | CRC结果 | 输出
|  | D1637 | CRC低位字节
|  | D1638 | 占用 |  | 占用
|  | D1639 | 占用
P71 | 自整定 | D1618 | 站号 |  | 输入
|  | D1619 | 通道号
|  | D1620 | 整定指令 | =1：启动整定或中止整定，成功发送出去自动清0
|  | D1621 | 占用 |  | 占用
|  | D1622 | 占用
注：在子程序中，D1000-D2000已经占用，其它程序避免使用；另外，许多运算使用了V6、V7，其它尽量避免使用。