## BD4543V参数分配表
三菱QJ71C24N与BD4543V通信地址使用说明
三菱PLC在D区提供100个字连续的变量与1个BD4543模块进行通信处理，参数分配如下表。占用的用作比较缓存；另外，D1000-D1999的变量也被子程序占用（见下页），用户不要对这些被占用的数据进行操作，以免产生冲突。
站号 | 1 | 站号范围：从1开始递增，分配的D寄存器从D2000开始，改变站号，D寄存器自动分配
| 1通道(D) | 2通道(D) | 3通道(D) | 4通道(D) | 5通道(D) | 6通道(D) | 7通道(D) | 8通道(D) | 9通道(D) | 10通道(D) | 11通道(D) | 12通道(D) | 13通道(D) | 14通道(D) | 15通道(D) | 16通道(D) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 6000 | 6001 | 6002 | 6003 | 6004 | 6005 | 6006 | 6007 | 6008 | 6009 | 6010 | 6011 | 6012 | 6013 | 6014 | 6015 | 只读 | 0.1°
运行状态 | 6016 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:表示该通道有故障，OFF:正常
报警1状态 | 6017 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警1动作，OFF:报警1无动作
报警2状态 | 6018 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警2动作，OFF:报警2无动作
启动控制位 | 6019 | [15 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道温控，OFF:关闭
整定控制位 | 6020 | [15 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道整定（完成后自动变为OFF），OFF:中止整定
给定温度（SV） | 6021 | 6022 | 6023 | 6024 | 6025 | 6026 | 6027 | 6028 | 6029 | 6030 | 6031 | 6032 | 6033 | 6034 | 6035 | 6036 | 读写 | 0.1°
温度偏置（Pb） | 6037 | 6038 | 6039 | 6040 | 6041 | 6042 | 6043 | 6044 | 6045 | 6046 | 6047 | 6048 | 6049 | 6050 | 6051 | 6052 | 读写
通信计数器 | 6053
通信故障计数器 | 6054 | [17 empty] | 通信故障时递增1，正常时清除，用于报警
其它已占用地址 | D | 6055 | 至 | D | 6099 | [11 empty] | 只读 |  | 不要对这些地址写操作
注：模块通信参数采用出厂默认值（站号=1、波特率=19200、通信格式=8N1），读写#3000开始的用户自编排参数也采用4级菜单出厂默认值。

## 子程序说明
变址寄存器 | Z15-Z19占用
D5000 | 站号
D5001 | FC06H、FC03H地址
D5002 | FC06H、FC03H数据
D5010~D5017 | WR_SV数据
D5100~D5165 | 接收回来的数据
D5005 | 参数的首寄存器D号
D5006 | #1通道启停中继M号
D5080-D5081 | M6500-6501 | 通信主程序
D5082-D5086 | M6510-6515 | BD4523通信处理子程序
D5180-D5197 | M6520-M6521 | CPRTCL通信命令占用