## BD4543V参数分配表
汇川H2U与BD4543V通信地址使用说明
PLC在D寄存器区提供250个字连续的变量与1个BD4543模块进行通信处理，参数分配如下表，不要把这些被占用的寄存器行其它用途，以免产生冲突。
站号 | 1 | 站号范围：从1开始递增，分配的D寄存器从D2000开始，改变站号，D寄存器自动分配
| 1通道(D) | 2通道(D) | 3通道(D) | 4通道(D) | 5通道(D) | 6通道(D) | 7通道(D) | 8通道(D) | 9通道(D) | 10通道(D) | 11通道(D) | 12通道(D) | 13通道(D) | 14通道(D) | 15通道(D) | 16通道(D) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 只读 | 0.1°
运行状态 | 2016 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:表示该通道有故障，OFF:正常
报警1状态 | 2017 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警1动作，OFF:报警1无动作
报警2状态 | 2018 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警2动作，OFF:报警2无动作
启动控制位 | 2019 | [15 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道温控，OFF:关闭
整定控制位 | 2020 | [15 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道整定（完成后自动变为OFF），OFF:中止整定
给定温度（SV） | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 读写 | 0.1°
温度偏置（Pb） | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 读写
比例带（P） | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 读写 | 0.1°
积分时间（I） | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 读写 | 0.1S
微分时间（D） | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 读写 | 0.1S
报警1设定值(AL1) | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 读写 | 0.1°
通信计数器 | 2117 | [17 empty] | 每完成1次自动加1
通信故障计数器 | 2118 | [17 empty] | 通信故障时递增1，正常时清除，用于报警
其它已占用地址 | D | 2119 | 至 | D | 2250 | [11 empty] | 只读 |  | 不要对这些地址写操作
注：模块通信参数采用出厂默认值（站号=1、波特率=19200、通信格式=8N1），读写#3000开始的用户自编排参数也采用4级菜单出厂默认值。