## 1#CH1_BD4241_4221
1#QJ71C24N(40-5F).CH1连接17台BD4241E+1台BD4221E，寄存器使用说明
站号 | 3 | 站号范围：1~18，分配的D寄存器从D12400开始，改变站号，D寄存器自动分配
| 1通道(D) | 2通道(D) | 3通道(D) | 4通道(D) | 5通道(D) | 6通道(D) | 7通道(D) | 8通道(D) | 9通道(D) | 10通道(D) | 11通道(D) | 12通道(D) | 13通道(D) | 14通道(D) | 15通道(D) | 16通道(D) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 12440 | 12441 | 12442 | 12443 | 12444 | 12445 | 12446 | 12447 | 12448 | 12449 | 12450 | 12451 | 12452 | 12453 | 12454 | 12455 | 只读 | 0.1°
通信计数器 | 12456 | [17 empty] | 用于监视通信是否正常
通信故障计数器 | 12457 | [17 empty] | 通信故障时递增1，正常时清除，用于报警
注：模块其它通信参数：波特率=19200、通信格式=8N1

## 1#CH2_BD4543
1#QJ71C24N(40-5F).CH2连接10台BD4543V，寄存器使用说明
三菱PLC在D区提供100个字连续的变量与1个BD4543模块进行通信处理，参数分配如下表。
站号 | 10 | 站号范围：1~10，分配的D寄存器从D12800开始，改变站号，D寄存器自动分配
| 1通道(D) | 2通道(D) | 3通道(D) | 4通道(D) | 5通道(D) | 6通道(D) | 7通道(D) | 8通道(D) | 9通道(D) | 10通道(D) | 11通道(D) | 12通道(D) | 13通道(D) | 14通道(D) | 15通道(D) | 16通道(D) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 13700 | 13701 | 13702 | 13703 | 13704 | 13705 | 13706 | 13707 | 13708 | 13709 | 13710 | 13711 | 13712 | 13713 | 13714 | 13715 | 只读 | 0.1°
运行状态 | 13716 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:表示该通道有故障，OFF:正常
报警1状态 | 13717 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警1动作，OFF:报警1无动作
报警2状态 | 13718 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警2动作，OFF:报警2无动作
启动控制位 | 13719 | [15 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道温控，OFF:关闭
整定控制位 | 13720 | [15 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道整定（完成后自动变为OFF），OFF:中止整定
给定温度（SV） | 13721 | 13722 | 13723 | 13724 | 13725 | 13726 | 13727 | 13728 | 13729 | 13730 | 13731 | 13732 | 13733 | 13734 | 13735 | 13736 | 读写 | 0.1°
温度偏置（Pb） | 13737 | 13738 | 13739 | 13740 | 13741 | 13742 | 13743 | 13744 | 13745 | 13746 | 13747 | 13748 | 13749 | 13750 | 13751 | 13752 | 读写 | 0.1°
通信计数器 | 13753 | [17 empty] | 用于监视通信是否正常
通信故障计数器 | 13754 | [17 empty] | 通信故障时递增1，正常时清除，用于报警
其它已占用地址 | D | 13755 | 至 | D | 13799 | [11 empty] | 只读 |  | 不要对这些地址写操作
注：模块其它通信参数：波特率=19200、通信格式=8N1，读写BD4543的#3000开始的用户自编排参数也采用4级菜单出厂默认值。

## 2#CH1_BD4241_4221
2#QJ71C24N(180-19F).CH1连接17台BD4241E+1台BD4221E，寄存器使用说明
站号 | 3 | 站号范围：1~18，分配的D寄存器从D13900开始，改变站号，D寄存器自动分配
| 1通道(D) | 2通道(D) | 3通道(D) | 4通道(D) | 5通道(D) | 6通道(D) | 7通道(D) | 8通道(D) | 9通道(D) | 10通道(D) | 11通道(D) | 12通道(D) | 13通道(D) | 14通道(D) | 15通道(D) | 16通道(D) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 13940 | 13941 | 13942 | 13943 | 13944 | 13945 | 13946 | 13947 | 13948 | 13949 | 13950 | 13951 | 13952 | 13953 | 13954 | 13955 | 只读 | 0.1°
通信计数器 | 13956 | [17 empty] | 用于监视通信是否正常
通信故障计数器 | 13957 | [17 empty] | 通信故障时递增1，正常时清除，用于报警
注：模块其它通信参数：波特率=19200、通信格式=8N1

## 2#CH2_BD4543
2#QJ71C24N(180-19F).CH2连接10台BD4543V，寄存器使用说明
三菱PLC在D区提供100个字连续的变量与1个BD4543模块进行通信处理，参数分配如下表。
站号 | 3 | 站号范围：1~10，分配的D寄存器从D14300开始，改变站号，D寄存器自动分配
| 1通道(D) | 2通道(D) | 3通道(D) | 4通道(D) | 5通道(D) | 6通道(D) | 7通道(D) | 8通道(D) | 9通道(D) | 10通道(D) | 11通道(D) | 12通道(D) | 13通道(D) | 14通道(D) | 15通道(D) | 16通道(D) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 14500 | 14501 | 14502 | 14503 | 14504 | 14505 | 14506 | 14507 | 14508 | 14509 | 14510 | 14511 | 14512 | 14513 | 14514 | 14515 | 只读 | 0.1°
运行状态 | 14516 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:表示该通道有故障，OFF:正常
报警1状态 | 14517 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警1动作，OFF:报警1无动作
报警2状态 | 14518 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警2动作，OFF:报警2无动作
启动控制位 | 14519 | [15 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道温控，OFF:关闭
整定控制位 | 14520 | [15 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道整定（完成后自动变为OFF），OFF:中止整定
给定温度（SV） | 14521 | 14522 | 14523 | 14524 | 14525 | 14526 | 14527 | 14528 | 14529 | 14530 | 14531 | 14532 | 14533 | 14534 | 14535 | 14536 | 读写 | 0.1°
温度偏置（Pb） | 14537 | 14538 | 14539 | 14540 | 14541 | 14542 | 14543 | 14544 | 14545 | 14546 | 14547 | 14548 | 14549 | 14550 | 14551 | 14552 | 读写 | 0.1°
通信计数器 | 14553 | [17 empty] | 用于监视通信是否正常
通信故障计数器 | 14554 | [17 empty] | 通信故障时递增1，正常时清除，用于报警
其它已占用地址 | D | 14555 | 至 | D | 14599 | [11 empty] | 只读 |  | 不要对这些地址写操作
注：模块其它通信参数：波特率=19200、通信格式=8N1，读写BD4543的#3000开始的用户自编排参数也采用4级菜单出厂默认值。

## 其它
其它资源占用情况
变址寄存器 | Z11-Z12占用
子程序 | P61 P62 P63 P65 P66 P67 P68
1#CH1 |  | 2#CH1
D12000 | 通信间隔 | D12200~D12209
D12001 | 站切换状态
D12002
D12006 | 通信状态控制
D12007 | 通信超时控制
D12010~D12027 | 协议缓存1 | D12210~D12227 | 协议缓存1
D12040 | 站号变量1 | D12240 | 站号变量1
D12041 | 站号缓存1 | D12241 | 站号缓存1
D12042~D12057 | 读数据缓存 | D12242~D12257 | 读数据缓存
M6500~M6509 | 程序控制 | M6520~M6529 | 程序控制
1#CH2 |  | 2#CH2
D12060~D12099 | 1#CH2通信程序 | D12260~D12299
D12070~D12087 | 协议缓存2 | D12270~D12287 | 协议缓存2
D12100 | 站号变量2 | D12300 | 站号变量2
D12101 | 站号缓存2 | D12301 | 站号缓存2
D12102~D12154 | 读数据缓存 | D12302~D12354 | 读数据缓存
D12160~D12193 | 写数据缓存 | D12360~D12393 | 写数据缓存
M6510~M6519 | 程序控制 | M6530~M6539 | 程序控制