## BD4543V参数分配表
PLC与BD4543V通信地址使用说明
PLC在D区提供100个字连续的变量与1个BD4543模块进行通信处理，参数分配如下表。占用的用作比较缓存；另外，D1000-D2000的变量也被子程序占用（见下页），用户不要对这些被占用的数据进行操作，以免产生冲突。
站号 | 1 | 站号范围：1~6，分配的D寄存器从D2000开始，改变站号，D寄存器自动分配。（BD4503V、BD4513V、BD4523V与BD4543V是兼容的）
| 1通道(D) | 2通道(D) | 3通道(D) | 4通道(D) | 5通道(D) | 6通道(D) | 7通道(D) | 8通道(D) | 9通道(D) | 10通道(D) | 11通道(D) | 12通道(D) | 13通道(D) | 14通道(D) | 15通道(D) | 16通道(D) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 只读 | 0.1°
运行状态 | 2016 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:表示该通道有故障，OFF:正常
报警1状态 | 2017 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警1动作，OFF:报警1无动作
报警2状态 | 2018 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警2动作，OFF:报警2无动作
启动控制位 | 2019 | [15 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道温控，OFF:关闭
整定控制位 | 2020 | [15 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道整定（完成后自动变为OFF），OFF:中止整定
给定温度（SV） | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 读写 | 0.1°
温度偏置（Pb） | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 读写
通信计数器 | 2053 | [17 empty] | 没完成1次递增1
通信故障计数器 | 2054 | [17 empty] | 通信故障时递增1，正常时清除，用于报警
其它已占用地址 | D | 2055 | 至 | D | 2099 | [11 empty] | 只读 |  | 不要对这些地址写操作
注1：BD4543V-RS模块通信参数采用出厂默认值（站号=1、波特率=19200、通信格式=8N1），读写#3000开始的用户自编排参数也采用4级菜单出厂默认值。
注2：BD4503V、BD4513V、BD4523V模块通信参数采用出厂默认值（站号=1、波特率=19200、通信格式=8N1），四级参数LS设为16，使其数据按16通道分布，读写#3000开始的用户自编排参数也采用4级菜单出厂默认值。

## 子程序说明
子程序说明
子程序 | 功能 | 占用软元件 | 参数名称 | 说明 | 性质
P61 | 初始化 | D1700—D1955 | CRC余数表 | 初始化通信参数、生成CRC余数表 | 输出
P62 | 通信处理 | D1650 | 模块站号 | 调用前需要设置模块站号、存放模块数据的开始地址 | 输入
|  | D1651 | 数据开始地址 |  | 输入
|  | M201 | 工作状态 | =1完成 、=0忙 | 输出
|  | D1652 | 错误码 | =0无错误、=1通信超时、=2CRC校验错误 | 输出
|  | D1640-D1649 | 缓存
M202-M209
S200-S215
P64 | 检查数据变化 | D1624、D1625 | 数据源地址 |  | 输入
|  | D1626 | 字数 |  | 输入
|  | D1627 | 数据变化 | >0数据不同、=0数据一致 | 输出
P66 | 用户数据->发送区 | D1600 | 源地址 | 源地址是BD4523的数据（16位字） | 输入
|  | D1601 | 目标地址 | 目标地址是通信消息中，存放要发送的字节
|  | D1602 | 字数 | 数据长度
P67 | 接收数据->用户区 | D1605 | 源地址 | 源地址是通信接收回来的数据位置（以字节为单位） | 输入
|  | D1606 | 目标地址 | 目标地址是存放接收回来的数据（以16位字为单位）
|  | D1607 | 字数 | 数据长度
P60 | CRC校验码计算 | D1634 | 数据长度 | 数据长度，（字节数） | 输入
|  | D1635 | 数据地址 | 数据开始地址
|  | D1636 | CRC高位字节 | CRC结果 | 输出
|  | D1637 | CRC低位字节
|  | D1638 | 占用 |  | 占用
|  | D1639 | 占用
注：在子程序中，D1000-D2000已经占用，其它程序避免使用；另外，许多运算使用了V6、V7，其它尽量避免使用。