## BD4543V参数分配表
汇川H2U与BD4543V通信地址使用说明
站号 | 1 | 站号范围：1~3，分配的D寄存器从D2000开始，改变站号，D寄存器自动分配
| 1通道(D) | 2通道(D) | 3通道(D) | 4通道(D) | 5通道(D) | 6通道(D) | 7通道(D) | 8通道(D) | 9通道(D) | 10通道(D) | 11通道(D) | 12通道(D) | 13通道(D) | 14通道(D) | 15通道(D) | 16通道(D) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 只读 | 0.1°
运行状态 | 2016 | [15 empty] | 读 |  | 每个位对应1个通道，ON:表示该通道有故障，OFF:正常
报警1状态 | 2017 | [15 empty] | 读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警1动作，OFF:报警1无动作
报警2状态 | 2018 | [15 empty] | 读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警2动作，OFF:报警2无动作
启动控制位 | 2019 | [15 empty] | 写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道温控，OFF:关闭
给定温度（SV） | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 写 | 0.1°
注：模块通信参数采用出厂默认值（站号=1、波特率=19200、通信格式=8N1），读写#3000开始的用户自编排参数也采用4级菜单出厂默认值。