## BD4543V参数分配表
FP-X与BD4543V通信地址使用说明
FP-X在DT区提供100个连续空间与1个BD4543模块进行通信处理，参数分配如下表。用户不要对这些被占用的数据进行操作，以免产生冲突。
站号 | 1 | 站号范围：1~6，分配的D寄存器从9800开始，改变站号，DT寄存器自动分配。（BD4503V与BD4543V是兼容的）
| 1通道(DT) | 2通道(DT) | 3通道(DT) | 4通道(DT) | 5通道(DT) | 6通道(DT) | 7通道(DT) | 8通道(DT) | 9通道(DT) | 10通道(DT) | 11通道(DT) | 12通道(DT) | 13通道(DT) | 14通道(DT) | 15通道(DT) | 16通道(DT) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 9800 | 9801 | 9802 | 9803 | 9804 | 9805 | 9806 | 9807 | 9808 | 9809 | 9810 | 9811 | 9812 | 9813 | 9814 | 9815 | 只读 | 0.1°
运行状态 | 9816 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:表示该通道有故障，OFF:正常
报警1状态 | 9817 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警1动作，OFF:报警1无动作
报警2状态 | 9818 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警2动作，OFF:报警2无动作
启动控制位 | 9819 | [15 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道温控，OFF:关闭
整定控制位 | 9820 | [15 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道整定（完成后自动变为OFF），OFF:中止整定
给定温度（SV） | 9821 | 9822 | 9823 | 9824 | 9825 | 9826 | 9827 | 9828 | 9829 | 9830 | 9831 | 9832 | 9833 | 9834 | 9835 | 9836 | 读写 | 0.1°
温度偏置（Pb） | 9837 | 9838 | 9839 | 9840 | 9841 | 9842 | 9843 | 9844 | 9845 | 9846 | 9847 | 9848 | 9849 | 9850 | 9851 | 9852 | 读写
通信计数器 | 9853 | [17 empty] | 每完成1次递增1
通信故障计数器 | 9854 | [17 empty] | 通信故障时递增1，正常时清除，用于报警控制
比较缓存占用地址 | DT | 9855 | 至 | DT | 9899 | [11 empty] | 只读 |  | 不要对这些地址写操作
其它控制占用 | DT9500~9799，变址寄存器I0、I1，LBL1，SUB0用于收发控制 | [15 empty] | 只读
注1：BD4543V-RS模块通信参数采用出厂默认值（站号=1、波特率=19200、通信格式=8N1），读写#3000开始的用户自编排参数也采用4级菜单出厂默认值。
注2：BD4503V-RS模块通信参数采用出厂默认值（站号=1、波特率=19200、通信格式=8N1），四级参数LS设为16，使其数据按16通道分布，读写#3000开始的用户自编排参数也采用4级菜单出厂默认值。