## 参数分配
BD4543V，寄存器使用说明
信捷PLC在D区提供100个字连续的变量与1个BD4543V模块进行通信处理，参数分配如下表。
站号 | 2 | 站号范围：1~4，分配的D寄存器从D2100开始，改变站号，D寄存器自动分配
| 1通道(D) | 2通道(D) | 3通道(D) | 4通道(D) | 5通道(D) | 6通道(D) | 7通道(D) | 8通道(D) | 9通道(D) | 10通道(D) | 11通道(D) | 12通道(D) | 13通道(D) | 14通道(D) | 15通道(D) | 16通道(D) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 2200 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 只读 | 0.1°
运行状态 | 2216 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:表示该通道有故障，OFF:正常
报警1状态 | 2217 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警1动作，OFF:报警1无动作
报警2状态 | 2218 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警2动作，OFF:报警2无动作
启动控制位 | 2219 | [15 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道温控，OFF:关闭
整定控制位 | 2220 | [15 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道整定（完成后自动变为OFF），OFF:中止整定
给定温度（SV） | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 读写 | 0.1° | 可读写参数：PLC周期读模块；若改变,则自动写入模块
温度偏置（Pb） | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 读写 | 0.1° | 可读写参数：PLC周期读模块；若改变,则自动写入模块
通信计数器 | 2253 | [17 empty] | 用于监视通信是否正常
通信故障计数器 | 2254 | [17 empty] | 通信故障时递增1，正常时清除，用于报警
其它已占用地址 | D | 2255 | 至 | D | 2299 | [11 empty] | 只读 |  | 不要对这些地址写操作
BD4513V，寄存器使用说明
PLC在D区提供30个字连续的变量与1个BD4513V模块进行通信处理，参数分配如下表。
站号 | 5
| 1通道(D) | 2通道(D) | 3通道(D) | 4通道(D) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 2500 | 2501 | 2502 | 2503 | 只读 | 0.1°
运行状态 | 2504 |  |  |  | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:表示该通道有故障，OFF:正常
报警1状态 | 2505 |  |  |  | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警1动作，OFF:报警1无动作
报警2状态 | 2506 |  |  |  | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警2动作，OFF:报警2无动作
启动控制位 | 2507 |  |  |  | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道温控，OFF:关闭
整定控制位 | 2508 |  |  |  | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道整定（完成后自动变为OFF），OFF:中止整定
给定温度（SV） | 2509 | 2510 | 2511 | 2512 | 读写 | 0.1° | 可读写参数：PLC周期读模块；若改变,则自动写入模块
温度偏置（Pb） | 2513 | 2514 | 2515 | 2516 | 读写 | 0.1° | 可读写参数：PLC周期读模块；若改变,则自动写入模块
通信计数器 | 2517 | [5 empty] | 用于监视通信是否正常
通信故障计数器 | 2518 | [5 empty] | 通信故障时递增1，正常时清除，用于报警
其它已占用地址 | D | 2519 | 至 | 2529 | 只读 |  | 不要对这些地址写操作