## 参数分配表
三菱LJ71C24N与BD4543V通信地址使用说明
每个BD4543V需要连续60个字D寄存器，参数分配如下表,另外，D5000-D5999的变量也被子程序占用（见下页），用户不要对这些被占用的数据进行操作，以免产生冲突。
BD4543V:站号 | 38 | 站号范围：1~40，分配的D寄存器从D6000开始，改变站号，D寄存器自动变化
| 1通道(D) | 2通道(D) | 3通道(D) | 4通道(D) | 5通道(D) | 6通道(D) | 7通道(D) | 8通道(D) | 9通道(D) | 10通道(D) | 11通道(D) | 12通道(D) | 13通道(D) | 14通道(D) | 15通道(D) | 16通道(D) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 8220 | 8221 | 8222 | 8223 | 8224 | 8225 | 8226 | 8227 | 8228 | 8229 | 8230 | 8231 | 8232 | 8233 | 8234 | 8235 | 只读 | 0.1°
运行状态 | 8236 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:表示该通道有故障，OFF:正常
报警1状态 | 8237 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警1动作，OFF:报警1无动作
报警2状态 | 8238 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警2动作，OFF:报警2无动作
启动控制位 | 8239 | [15 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道温控，OFF:关闭
整定控制位 | 8240 | [15 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道整定（完成后自动变为OFF），OFF:中止整定
给定温度（SV） | 8241 | 8242 | 8243 | 8244 | 8245 | 8246 | 8247 | 8248 | 8249 | 8250 | 8251 | 8252 | 8253 | 8254 | 8255 | 8256 | 读写 | 0.1°
通信计数器 | 8257
通信故障计数器 | 8258 | [17 empty] | 通信故障时递增1，正常时清除，用于报警
其它已占用地址 | D | 8259 | 至 | D | 8279 | [11 empty] | 只读 |  | 不要对这些地址写操作
每个站60个，40个站大需要2400个，公共部分约100个

## 子程序说明
变址寄存器 | Z11-Z15占用
D5000~D5001 | 站号变量
D5005 | 地址变量
D5010~D5027 | WR_SV数据
D5100~D5165 | 接收回来的数据
D5000-D5002 | M6500-6501 | 通信主程序
D5010-D5016 | M6510-6515 | BD4523通信处理子程序
D5180-D5197 | M6520-M6521 | CPRTCL通信命令占用

## 设备温控程序说明
通道号 | 温控模块地址 | 通道给定温度寄存器 | 允许设置
1 | 1,2站+37站第1路 | D100 | M100
2 | 3,4站+37站第2路 | D101 | M101
3 | 5,6站+37站第3路 | D102 | M102
4 | 7,8站+37站第4路 | D103 | M103
5 | 9,10站+37站第5路 | D104 | M104
6 | 11,12站+37站第6路 | D105 | M105
7 | 13,14站+37站第7路 | D106 | M106
8 | 15,16站+37站第8路 | D107 | M107
9 | 17,18站+37站第9路 | D108 | M108
10 | 19,20站+38站第1路 | D109 | M109
11 | 21,22站+38站第2路 | D110 | M110
12 | 23,24站+38站第3路 | D111 | M111
13 | 25,26站+38站第4路 | D112 | M112
14 | 27,28站+38站第5路 | D113 | M113
15 | 29,30站+38站第6路 | D114 | M114
16 | 31,32站+38站第7路 | D115 | M115
17 | 33,34站+38站第8路 | D116 | M116
18 | 35,36站+38站第9路 | D117 | M117
温控程序说明：每个通道需33路温控，每个温控模块只有16路温控，每个通道需要2个16路温控模块 + 16温控模块/1路
控制要求：1.每个通道33路温控相同，改变某通道控制温度时，只需改变《通道给定温度寄存器》值即可
2.尽量减少占用D寄存器