## BD4543V参数分配表
威纶通与BD4543V通信地址使用说明
威纶通本地LW区提供250个字连续的变量与1个BD4543V系列模块进行通信处理，参数分配如下表
站号 | 1 | 站号范围：从1开始，分配的LW寄存器从LW1000开始，改变站号，占用LW寄存器自动变化
| 1通道(LW) | 2通道(LW) | 3通道(LW) | 4通道(LW) | 5通道(LW) | 6通道(LW) | 7通道(LW) | 8通道(LW) | 9通道(LW) | 10通道(LW) | 11通道(LW) | 12通道(LW) | 13通道(LW) | 14通道(LW) | 15通道(LW) | 16通道(LW) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 只读 | 0.1°
运行状态 | 1016 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:表示该通道有故障，OFF:正常
报警1状态 | 1017 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警1动作，OFF:报警1无动作
报警2状态 | 1018 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警2动作，OFF:报警2无动作
启动控制位 | 1019 | [15 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道温控，OFF:关闭
整定控制位 | 1020 | [15 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道整定（完成后自动变为OFF），OFF:中止整定
给定温度（SV） | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 读写 | 0.1°
温度偏置（Pb） | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 读写
比例带（P） | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 读写 | 0.1°
积分时间（I） | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 读写 | 0.1S
微分时间（D） | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 读写 | 0.1S
报警1设定值(AL1) | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 读写 | 0.1°
其它已占用地址 | LW | 1117 | 至 | LW | 1249 | [11 empty] | 只读 |  | 不要对这些地址写操作
注1：BD4543V模块通信参数除站号外其余采用出厂默认值，读写#3000开始的用户自编排参数也采用4级菜单出厂默认值。
注2：BD4503V 4513V 4523V模块通信参数除站号外其余采用出厂默认值，另外，四级参数LS设为16，使#3000开始数据按16通道分布，读写#3000开始的用户自编排参数也采用4级菜单出厂默认值。