## 参数分配表
三菱LJ71C24N与BD4543V+4523V+4340+4320通信地址使用说明
每个BD4543V需要连续100个字D寄存器， 每个BD4523V需要连续50个字D寄存器， 每个BD4340需要连续20个字D寄存器， 每个BD4320需要连续10个字D寄存器，参数分配如下表,另外，D5000-D5999的变量也被子程序占用（见下页），用户不要对这些被占用的数据进行操作，以免产生冲突。
BD4543V:站号 | 3 | 站号范围：1~3，分配的D寄存器从D6000开始，改变站号，D寄存器自动变化
| 1通道(D) | 2通道(D) | 3通道(D) | 4通道(D) | 5通道(D) | 6通道(D) | 7通道(D) | 8通道(D) | 9通道(D) | 10通道(D) | 11通道(D) | 12通道(D) | 13通道(D) | 14通道(D) | 15通道(D) | 16通道(D) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 6200 | 6201 | 6202 | 6203 | 6204 | 6205 | 6206 | 6207 | 6208 | 6209 | 6210 | 6211 | 6212 | 6213 | 6214 | 6215 | 只读 | 0.1°
运行状态 | 6216 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:表示该通道有故障，OFF:正常
报警1状态 | 6217 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警1动作，OFF:报警1无动作
报警2状态 | 6218 | [15 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警2动作，OFF:报警2无动作
启动控制位 | 6219 | [15 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道温控，OFF:关闭
整定控制位 | 6220 | [15 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道整定（完成后自动变为OFF），OFF:中止整定
给定温度（SV） | 6221 | 6222 | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6227 | 6228 | 6229 | 6230 | 6231 | 6232 | 6233 | 6234 | 6235 | 6236 | 读写 | 0.1°
温度偏置（Pb） | 6237 | 6238 | 6239 | 6240 | 6241 | 6242 | 6243 | 6244 | 6245 | 6246 | 6247 | 6248 | 6249 | 6250 | 6251 | 6252 | 读写
通信计数器 | 6253
通信故障计数器 | 6254 | [17 empty] | 通信故障时递增1，正常时清除，用于报警
其它已占用地址 | D | 6255 | 至 | D | 6299 | [11 empty] | 只读 |  | 不要对这些地址写操作
BD4523V:站号 | 4 | 站号范围：4~6，分配的D寄存器从D6300开始，改变站号，D寄存器自动变化
| 1通道(D) | 2通道(D) | 3通道(D) | 4通道(D) | 5通道(D) | 6通道(D) | 7通道(D) | 8通道(D) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 6300 | 6301 | 6302 | 6303 | 6304 | 6305 | 6306 | 6307 | 只读 | 0.1°
运行状态 | 6308 | [7 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:表示该通道有故障，OFF:正常
报警1状态 | 6309 | [7 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警1动作，OFF:报警1无动作
报警2状态 | 6310 | [7 empty] | 只读 |  | 每个位对应1个通道，ON:报警2动作，OFF:报警2无动作
启动控制位 | 6311 | [7 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道温控，OFF:关闭
整定控制位 | 6312 | [7 empty] | 读写 |  | 每个位对应1个通道，ON:启动该通道整定（完成后自动变为OFF），OFF:中止整定
给定温度（SV） | 6313 | 6314 | 6315 | 6316 | 6317 | 6318 | 6319 | 6320 | 读写 | 0.1°
温度偏置（Pb） | 6321 | 6322 | 6323 | 6324 | 6325 | 6326 | 6327 | 6328 | 读写
通信计数器 | 6329
通信故障计数器 | 6330 | [9 empty] | 通信故障时递增1，正常时清0，用于报警
其它已占用地址 | D | 6331 | 至 | D | 6349 |  |  |  | 只读 |  | 不要对这些地址写操作
BD4340:站号 | 9 | 站号范围：7~9,拨码：000111~001001，分配的D寄存器从D6450开始，改变站号，D寄存器自动变化
| 1通道(D) | 2通道(D) | 3通道(D) | 4通道(D) | 5通道(D) | 6通道(D) | 7通道(D) | 8通道(D) | 9通道(D) | 10通道(D) | 11通道(D) | 12通道(D) | 13通道(D) | 14通道(D) | 15通道(D) | 16通道(D) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 6490 | 6491 | 6492 | 6493 | 6494 | 6495 | 6496 | 6497 | 6498 | 6499 | 6500 | 6501 | 6502 | 6503 | 6504 | 6505 | 只读 | 0.1°
通信计数器 | 6506
通信故障计数器 | 6507 | [17 empty] | 通信故障时递增1，正常时清除，用于报警
BD4320:站号 | 12 | 站号范围：10~12，拨码：001010~001100，分配的D寄存器从D6510开始，改变站号，D寄存器自动变化
| 1通道(D) | 2通道(D) | 3通道(D) | 4通道(D) | 5通道(D) | 6通道(D) | 7通道(D) | 8通道(D) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 6530 | 6531 | 6532 | 6533 | 6534 | 6535 | 6536 | 6537 | 只读 | 0.1°
通信计数器 | 6538
通信故障计数器 | 6539 | [9 empty] | 通信故障时递增1，正常时清0，用于报警
增加BD4340:站号 | 13 | 站号范围：13,拨码：001101，分配的D寄存器从D6550开始，改变站号，D寄存器自动变化
| 1通道(D) | 2通道(D) | 3通道(D) | 4通道(D) | 5通道(D) | 6通道(D) | 7通道(D) | 8通道(D) | 9通道(D) | 10通道(D) | 11通道(D) | 12通道(D) | 13通道(D) | 14通道(D) | 15通道(D) | 16通道(D) | 属性 | 单位 | 说明
实际温度（PV） | 6550 | 6551 | 6552 | 6553 | 6554 | 6555 | 6556 | 6557 | 6558 | 6559 | 6560 | 6561 | 6562 | 6563 | 6564 | 6565 | 只读 | 0.1°
通信计数器 | 6566
通信故障计数器 | 6567 | [17 empty] | 通信故障时递增1，正常时清除，用于报警

## 子程序说明
变址寄存器 | Z11-Z19占用
D5000 | 站号
D5001 | FC06H、FC03H地址
D5002 | FC06H、FC03H数据
D5020~D5036 | 读16路模块站号和数据
D5040~D5048 | 读8路模块站号和数据
D5050~D5103 | 读写BD4543V站号和数据
D5110~D5139 | 读写BD4523V站号和数据
D5000-D5002 | M6500-6501 | 通信主程序
D5010-D5016 | M6510-6515 | BD4523通信处理子程序
D5180-D5197 | M6520-M6521 | CPRTCL通信命令占用